## Calculos
CÁLCULOS ELÉCTRICOS — Planta Industrial - Ponzoni
Autor: Gonzalo Elstein ¦ Tensión: 380.0 V ¦ fp obj: 0.95
CARGAS MOTRICES
Tablero | Motor | Tensión [V] | Corriente [A] | cos φ | P Activa [kW] | P Reactiva [kVAr] | P Aparente [kVA] | Zcc [Ω] | Dist CC [km] | F. Utiliz. | F. Simult.
CCM1 | B1 | 380 | 285.994 | 0.85 | 160 | 57.25 | 169.934 | 0.53 | 2.15 | 0.75 | 0.8
| B2 | 380 | 285.994 | 0.85 | 160 | 57.25 | 169.934 | 0.53 | 2.2 | 0.755
| B3 | 380 | 285.994 | 0.85 | 160 | 57.25 | 169.934 | 0.53 | 2.25 | 0.76
| B4 | 380 | 285.994 | 0.85 | 160 | 57.25 | 169.934 | 0.53 | 2.3 | 0.765
Total neto CCM1: |  |  | 1032.752 | 0.94154 | 640 | 229 | 679.736
Total corregido CCM1: |  |  | 826.2016 | 0.94154 | 512 | 183.2 | 543.7888
CCM2 | C1 | 380 | 261.704 | 0.905 | 90 | 42.306 | 99.447 | 0.53 | 3.3 | 0.765 | 0.8
| C2 | 380 | 261.704 | 0.905 | 90 | 42.306 | 99.447 | 0.53 | 4.3 | 0.766
| C3 | 380 | 261.704 | 0.905 | 90 | 42.306 | 99.447 | 0.53 | 5.3 | 0.767
| C4 | 380 | 230.083 | 0.915 | 80 | 35.275 | 87.432 | 0.53 | 2.4 | 0.768
Total neto CCM2: |  |  | 586.0934 | 0.90731 | 350 | 162.193 | 385.7545
Total corregido CCM2: |  |  | 468.8747 | 0.90731 | 280 | 129.7544 | 308.6036
CCM3 | C5 | 380 | 228.833 | 0.92 | 80 | 34.08 | 86.957 | 0.53 | 2.45 | 0.78 | 0.8
| C6 | 380 | 227.596 | 0.925 | 80 | 32.862 | 86.486 | 0.53 | 2.5 | 0.785
| C7 | 380 | 169.779 | 0.93 | 60 | 23.713 | 64.516 | 0.53 | 2.55 | 0.79
| C8 | 380 | 168.871 | 0.935 | 60 | 22.758 | 64.171 | 0.53 | 2.6 | 0.795
| C9 | 380 | 168.871 | 0.935 | 60 | 22.758 | 64.171 | 0.53 | 3.6 | 0.8
Total neto CCM3: |  |  | 556.4665 | 0.92832 | 340 | 136.171 | 366.2547
Total corregido CCM3: |  |  | 445.1732 | 0.92832 | 272 | 108.9368 | 293.0038
CCM4 | D1 | 380 | 6.437 | 0.915 | 2.238 | 0.987 | 2.446 | 0.53 | 2.15 | 0.775 | 0.85
| D2 | 380 | 6.402 | 0.92 | 2.238 | 0.953 | 2.432 | 0.53 | 2.2 | 0.78
| D3 | 380 | 6.367 | 0.925 | 2.238 | 0.919 | 2.419 | 0.53 | 2.25 | 0.785
| D4 | 380 | 2.111 | 0.93 | 0.746 | 0.295 | 0.802 | 0.53 | 2.3 | 0.79
| D5 | 380 | 2.1 | 0.935 | 0.746 | 0.283 | 0.798 | 0.53 | 2.35 | 0.795
| D6 | 380 | 2.088 | 0.94 | 0.746 | 0.271 | 0.794 | 0.53 | 2.4 | 0.8
Total neto CCM4: |  |  | 14.7218 | 0.92388 | 8.952 | 3.708 | 9.6896
Total corregido CCM4: |  |  | 12.5135 | 0.92388 | 7.6092 | 3.1518 | 8.2361
CCM5 | A1 | 380 | 357.492 | 0.85 | 200 | 71.562 | 212.417 | 0.52 | 2.35 | 0.77 | 0.8
Total neto CCM5: |  |  | 322.7347 | 0.94154 | 200 | 71.562 | 212.4173
Total corregido CCM5: |  |  | 258.1878 | 0.94154 | 160 | 57.2496 | 169.9339
ILUMINACIÓN
Tablero | Luminaria | Tensión [V] | Corriente [A] | cos φ | P Activa [kW] | P Reactiva [kVAr] | P Aparente [kVA] | Cantidad | F. Utiliz. | F. Simult.
TS1 | Rooster Lighting | 220 | 19.6909 | 1 | 4.332 | 0 | 4.332 | 57 | 0.9 | 1
TS2 | NORKA | 220 | 0.79773 | 1 | 0.1755 | 0 | 0.1755 | 27 | 0.9 | 1
TS3 | NORKA | 220 | 7.0114 | 1 | 1.5425 | 0 | 1.5425 | 25 | 0.9 | 1
TS5 | NORKA | 220 | 5.6 | 1 | 1.232 | 0 | 1.232 | 14 | 0.9 | 1
TS6 | NORKA | 220 | 11.0545 | 1 | 2.432 | 0 | 2.432 | 32 | 0.9 | 1
TS7 | NORKA | 220 | 14.1636 | 1 | 3.116 | 0 | 3.116 | 41 | 0.9 | 1
TS8 | NORKA | 220 | 15.5455 | 1 | 3.42 | 0 | 3.42 | 45 | 0.9 | 1
Total neto iluminación: |  |  |  |  | 16.25 |  |  | 241
RESUMEN DE POTENCIAS Y TRANSFORMADOR
Concepto
cos φ
P Activa [kW]
P Reactiva [kVAr]
P Aparente [kVA]
TOTAL NETO [kVA]: | 0.93244 | 1555.202 | 602.634 | 1667.8792
TOTAL CON RESERVA (30%) [kVA]: | - | - | - | 2168.2429
TRANSFORMADOR COMERCIAL [kVA]: | - | - | - | 2500
BANCO DE CAPACITORES POR CCM
CCM
Corrección FP [kVAr]
Pot. CC [MVA]
In [A]
I Prot [A]
I Cresta [A]
K Conexión
CCM1 | 14.9137 | 80 | 22.659 | 32.402 | 45.183 | 3
CCM2 | 37.7229 | 80 | 57.314 | 81.959 | 114.286 | 3
CCM3 | 19.5347 | 80 | 29.68 | 42.442 | 59.183 | 3
CCM4 | 0.6508 | 80 | 0.989 | 1.414 | 1.972 | 3
CCM5 | 4.6601 | 80 | 7.08 | 10.125 | 14.119 | 3
CONDUCTORES — DIMENSIONAMIENTO
Origen | Destino | Tipo | Sección [mm²] | N° Par. | Iz total [A] | Ib [A] | ΔU [V] | ΔU [%] | In term. [A] | Long. [m] | OK
T | TG | Syntenax | 150 | 1 | 155.5 | 50 | 0.353 | 0.09 | 63 | 24 | ✓
TG | CCM1 | Syntenax | 240 | 5 | 1029.6 | 826.2 | 3.487 | 0.92 | ⚠ ERROR | 100 | ✓
TG | TS4 | Syntenax | 150 | 1 | 155.5 | 50 | 0.22 | 0.06 | 63 | 15 | ✓
TG | TS3 | Syntenax | 150 | 1 | 155.5 | 7.01 | 0.206 | 0.05 | 10 | 100 | ✓
TS4 | CCM2 | Syntenax | 185 | 3 | 529.2 | 468.87 | 4.609 | 1.21 | 600 | 117 | ✓
TS4 | CCM3 | Syntenax | 240 | 2 | 411.8 | 445.17 | 5.73 | 1.51 | 600 | 122 | ✓
TS4 | CCM4 | Syntenax | 150 | 1 | 155.5 | 12.51 | 3.776 | 0.99 | 16 | 1027 | ✓
CCM1 | A1 | Syntenax | 185 | 2 | 352.8 | 357.49 | 14.687 | 3.87 | 600 | 326 | ✓
CCM1 | B1 | Syntenax | 240 | 1 | 205.9 | 285.99 | 19.734 | 5.19 | 400 | 327 | ⚠
CCM1 | B2 | Syntenax | 240 | 1 | 205.9 | 285.99 | 19.795 | 5.21 | 400 | 328 | ⚠
CCM1 | B3 | Syntenax | 240 | 1 | 205.9 | 285.99 | 19.855 | 5.22 | 400 | 329 | ⚠
CCM1 | B4 | Syntenax | 240 | 1 | 205.9 | 285.99 | 19.915 | 5.24 | 400 | 330 | ⚠
CCM2 | C1 | Syntenax | 240 | 1 | 205.9 | 261.7 | 7.179 | 1.89 | 400 | 130 | ✓
CCM2 | C2 | Syntenax | 240 | 1 | 205.9 | 261.7 | 7.234 | 1.9 | 400 | 131 | ✓
CCM2 | C3 | Syntenax | 240 | 1 | 205.9 | 261.7 | 7.29 | 1.92 | 400 | 132 | ✓
CCM2 | C4 | Syntenax | 185 | 1 | 176.4 | 230.08 | 7.713 | 2.03 | 400 | 133 | ✓
CCM3 | C5 | Syntenax | 185 | 1 | 176.4 | 228.83 | 8.075 | 2.12 | 400 | 140 | ✓
CCM3 | C6 | Syntenax | 185 | 1 | 176.4 | 227.6 | 8.089 | 2.13 | 400 | 141 | ✓
CCM3 | C7 | Syntenax | 240 | 2 | 411.8 | 169.78 | 18.665 | 4.91 | 400 | 1042 | ✓
CCM3 | C8 | Syntenax | 240 | 2 | 411.8 | 168.87 | 18.583 | 4.89 | 400 | 1043 | ✓
CCM3 | C9 | Syntenax | 240 | 2 | 411.8 | 168.87 | 18.601 | 4.9 | 400 | 1044 | ✓
CCM4 | D1 | Syntenax | 150 | 1 | 155.5 | 6.44 | 1.988 | 0.52 | 10 | 1051 | ✓
CCM4 | D2 | Syntenax | 150 | 1 | 155.5 | 6.4 | 1.979 | 0.52 | 10 | 1052 | ✓
CCM4 | D3 | Syntenax | 150 | 1 | 155.5 | 6.37 | 1.97 | 0.52 | 10 | 1053 | ✓
CCM4 | D4 | Syntenax | 150 | 1 | 155.5 | 2.11 | 0.654 | 0.17 | 4 | 1054 | ✓
CCM4 | D5 | Syntenax | 150 | 1 | 155.5 | 2.1 | 0.651 | 0.17 | 4 | 1055 | ✓
CCM4 | D6 | Syntenax | 150 | 1 | 155.5 | 2.09 | 0.648 | 0.17 | 4 | 1056 | ✓

## Comerciales
CATÁLOGOS COMERCIALES
Transf. [kVA] | Condensadores | Conductores [A] | Conductores [mm²] | R [Ω/km] | X [Ω/km] | Termomagnéticas [A] | Fusibles [A]
9 |  | 9.6 | 1 | 18.1 | 0.13 | 6 | 2
15 |  | 13 | 1.5 | 12.1 | 0.12 | 10 | 4
30 |  | 18 | 2.5 | 7.28 | 0.11 | 16 | 10
45 |  | 24 | 4 | 4.55 | 0.1 | 20 | 16
75 |  | 31 | 6 | 3.03 | 0.1 | 25 | 20
113 |  | 43 | 10 | 1.82 | 0.09 | 32 | 25
150 |  | 59 | 16 | 1.14 | 0.08 | 40 | 35
225 |  | 77 | 25 | 0.73 | 0.08 | 50 | 50
300 |  | 96 | 35 | 0.52 | 0.08 | 63 | 63
500 |  | 116 | 50 | 0.36 | 0.08 | 80
750 |  | 148 | 70 | 0.26 | 0.07 | 100
1000 |  | 180 | 95 | 0.19 | 0.07 | 125
1500 |  | 210 | 120 | 0.15 | 0.07 | 160
2000 |  | 245 | 150 | 0.12 | 0.07 | 200
2500 |  | 285 | 185 | 0.1 | 0.07 | 250
3750 |  | 345 | 240 | 0.075 | 0.06 | 315

## CortoCircuito
CÁLCULO DE CORTOCIRCUITO
Tablero | Zcc total [Ω] | Icc máx [kA] | Icc mín [kA] | Secc. mín CC [mm²] | Estado
T | 0.0009 | 243.095 | 206.631 | 298.95 | Verificar
TG | 0.0018 | 121.547 | 103.315 | 149.47 | OK
TS4 | 0.0027 | 81.032 | 68.877 | 99.65 | OK
CCM1 | 0.0036 | 60.774 | 51.658 | 74.74 | OK
CCM2 | 0.0045 | 48.619 | 41.326 | 59.79 | OK
CCM3 | 0.0054 | 40.516 | 34.438 | 49.82 | OK
CCM4 | 0.0063 | 34.728 | 29.519 | 42.71 | OK

## Resumen
RESUMEN EJECUTIVO
Proyecto | Planta Industrial - Ponzoni
Autor | Gonzalo Elstein
Tensión de red | 380.0 V
P activa total neta | 1555.20 kW
P aparente total neta | 1667.88 kVA
Factor de potencia global | 0.9324
P con reserva 30% | 2168.24 kVA
Transformador seleccionado | 2500.0 kVA
Total luminarias | 241 unid.